## Sheet1
草科卫生院报价清单
项目名称：
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 含税控制单价（元） | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注
1 | 矩形不锈钢水箱 | 4*3.5*2m 底板2.0mm/侧一板1.5mm/侧二板1.2mm/盖板1.0mm | 台 | 1 | 21985.8667 |  |  | 矩形给水箱12S101
| 不锈钢泵房 | 2*1.5*2m 底板2.0mm/侧一板1.5mm/侧二板1.2mm/盖板1.0mm | 台 | 1 | 2653.4667
| 8#镀锌槽钢底座 | 4*3.5 | 座 | 1 | /
| 磁翻板液位计带远传 | L=1700 | 台 | 1 | 2114.6667
| 不锈钢旋流防止器 | DN50 | 个 | 1 | 357.4667
| 不锈钢旋流防止器 | DN100 | 个 | 1 | 491.8333
| 消防稳压 | N=1.1kw Q=1.0L/S H=20m (一用一备） 泵体为碳钢 控制箱（一控二）SQL800*0.6 立式碳钢稳压罐 碳钢底座、管道、法兰、阀门、等配件 | 套 | 1 | 8911.6667
2 | 抗浮地埋无底水箱 | （20+5）*5*3；水箱检修口：2*1*1.5；泵房检修口：2*2*1.5 侧板3.4mm/盖板3.0mm | 台 | 1 | 204853.3333 |  |  | 该埋地式一体化消防泵站除供室外消火栓给水外，还与屋面消防机组共同供室内消火栓给水，需计算两端止回阀压力，其他未尽事宜参国标17S205室外消防
| 消防加压泵 | XBD4.0/10-L Q=10L/s H=40m N=11KW | 台 | 2 | 82452.6667
| 控制柜 | 星三角降压启动一用一备，机械应急装置，防护等级IP55 | 台 | 1
| 消防巡检柜 | 11KW | 台 | 1
| 双电源柜 | YCATS-75 | 台 | 1
| 应急潜水泵 | 80WQ40-15-4 Q=40m²/h H=15m N=4KW | 台 | 2
| 控制柜 | 国产元器件/挂壁式安装 | 台 | 1
| DN100遥控浮球 |  | 个 | 2 | 510.6667
| 磁翻板液位计带远传 | L=2700 | 台 | 1 | 2807
| 不锈钢旋流防止器 | DN100 | 个 | 2 | 491.8333
不含税总计（元）
税率(%)
含税总计（元）
注：报价采用固定综合单价，包含但不限于材料费、运输费、上下车费、税费、安装调试等费用，供货数量、时间和地点以甲方需求计划为准，结算数量为甲方实收数量为准，在整个供货期内均不调整单价，具体金额以实际结算金额为准。