## 泵站报价单
一体化水泵站报价清单
项目名称：雅安市大兴生态旅游建设项目
| 产品名称 |  | 参数要求 | 数量 | 备注 | 不含税单价 | 不含税合价
1 | 筒体部分 | 预制泵站筒体 | 3000*3500*20mm | 1台 | 主材品牌：巨石玻纤、新阳树脂
|  | 顶盖（检修孔） | 防滑铝合金花纹板 | 1套 | 配带安全格栅、拉手、气撑杆、挂锁 /配件材质：SUS304
|  | 顶盖安全格栅 | GRP玻璃钢 | 1套 | GRP+不锈钢包边
|  | 自洁底座 | GRP玻璃钢 | 1套 | 自洁防淤积设计（清淤装置）
|  | 通风帽 | DN150 | 1套 | 材质：SUS304
|  | 扶手爬梯 | 30*30*3mm | 1套 | 稳固载荷/防止滑跌 材质：SUS304
|  | 安装辅件 | 配套 | 1套 | 抗浮压板或者马耳+膨胀螺栓
2 | 操作系统 | 检修平台 | 38*3*38方格板 | 1套 | GRP+钢结构加固/检修固定方便 材质：SUS304
|  | 平台支架 | 40*60方管 | 1套
3 | 提升系统 | 潜污泵 | 200WQ300-11-15KW | 2台 | 一用一备
|  | 自耦装置 | DN200 | 2台 | 含水泵固定件/铸铁
|  | 水泵导轨及吊链 | 与水泵配套 | 2套 | 材质：SUS304
4 | 管阀系统 | 止回阀 | DN250 | 2个 | 球磨铸铁+环氧涂层防腐 （含螺栓）
|  | 闸阀 | DN250 | 2个 | 球磨铸铁+环氧涂层防腐 （含螺栓）
|  | 管路软连接 | DN250 | 2个 | 橡胶软连接（含连接螺栓）
|  | 弯头 | DN250 | 2个 | 材质：SUS304
|  | PN10压力管道 | DN250 | 2条 | 材质：SUS304
|  | 进水管 | DN400 | 1个 | 材质：GRP玻璃钢
|  | 进水总管弹性接头 | DN400 | 1只 | 隔振降噪/补偿位移 橡胶球体+碳钢法兰（含螺栓）
|  | 出水汇总 | DN250 | 1个 | 材质：SUS304
|  | 出水管弹性接头 | DN250 | 1只 | 隔振降噪/补偿位移 橡胶球体+碳钢法兰（含螺栓）
|  | 液位仪保护套管 | SUS304φ45 | 1根 | 材质：SUS304
5 | 格栅系统 | 提篮格栅 | DN400 | 1台 | 材质：SUS304
|  | 格栅支撑座 | 304 | 1套 | 承重抗震、牢固方便、承重防腐 材质：SUS304
|  | 格栅导轨及吊链 | 304 | 1套
6 | 控制系统 | 泵站全自动控制柜 （变频一对一启动） | 不锈钢户外型柜体 | 1套 | 304不锈钢户外防雨柜体，双层门、防护等级IP54，智能控制，高清7寸触摸屏+PLC，防雷浪涌，无需人值守自动启停，远程控制，电器元器件正泰品牌，变频一对一启动
|  |  | 15KW一控二 | 1套
|  | 液位控制 | 静压式液位传感器 | 1套
|  |  | 水滴式浮球 | 2套
一、不含税合计：
二、税金（税率：（ ）
三、含税合计：
备注：报价不含税、含运输费、含现场一次安装调试，不含现场吊装费及泵站外管道连接。